| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM HỆ THỐNG LỌC KHÍ SẠCH CHO HỆ THỐNG ÁP LỰC DƯƠNG (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) |  |

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lọc thô G4 | - Nhà sản xuất có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 còn hiệu lực hoặc tương đương. - Vật liệu khung: Nhôm định hình hoặc vật liệu khác tương đương - Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp hoặc vật liệu khác tương đương. - Hiệu suất lọc ISO 16890: Coarse ≥ 60% - Cấp lọc: G4 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 |  |  |  |
| 1.1 | Lọc thô G4 gió cấp (AHU) | - Kích thước (WxHxD): 594x594x46 mm (±3mm) | Bộ | 10 | Thay 2 lần/ năm (06 tháng 01 lần) |
| 1.2 | Lọc thô G4 gió cấp (AHU) | - Kích thước (WxHxD): 289x594x46 mm (±3mm) | Bộ | 4 | Thay 2 lần/ năm (06 tháng 01 lần) |
| 1.3 | Lọc thô G4 gió hồi chân tường (phòng mổ) | - Kích thước (WxHxD): 220x200x22mm (±3mm) | Bộ | 48 | Thay 2 lần/ năm (06 tháng 01 lần) |
| 1.4 | Lọc thô G4 gió hồi (trên trần hành lang sạch) | - Kích thước (WxHxD): 610x610x22 mm (±3mm) | Bộ | 6 | Thay 2 lần/ năm (06 tháng 01 lần) |
| 2 | Lọc túi F8 | - Nhà sản xuất có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 còn hiệu lực hoặc tương đương. - Hiệu suất lọc ISO 16890: ePM2.5 ≥ 80% - Cấp lọc: F8 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779. - Khung: Thép mạ kẽm hoặc vật liệu khác tương đương. - Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp hoặc vật liệu khác tương đương. Sản phẩm (Chủng loại/Model) đạt tối thiểu cấp độ năng lượng E theo Eurovent Guideline 4/21 được tổ chức Eurovent Certita Certification chứng nhận đánh giá. Kiểm chứng được hiệu suất lọc, kích thước, lưu lượng, tổn thất áp suất và cấp độ năng lượng trên trang www.eurovent-certification.com. Cấp năng lượng theo Eurovent: Cấp E |  |  |  |
| 2.1 | Lọc túi F8 gió cấp (AHU) | Kích thước (WxHxD): 592x592x520 mm (±3mm) Lưu lượng: ≥ 3400 m3/h Tổn áp ban đầu: ≤ 170 Pa | Bộ | 10 | Thay 2 lần/ năm (06 tháng 01 lần) |
| 2.2 | Lọc túi F8 gió cấp (AHU) | Kích thước (WxHxD): 287x592x520 mm (±3mm) Lưu lượng: ≥ 1700 m3/h Tổn áp ban đầu: ≤ 170 Pa | Bộ | 4 | Thay 2 lần/ năm (06 tháng 01 lần) |
| 3 | Lọc HEPA H14 | - Nhà sản xuất có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 còn hiệu lực hoặc tương đương. - Hiệu suất MPPS: ≥ 99.995% theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822 - Mỗi bộ lọc kèm với 01 giấy Test Report riêng biệt ứng với từng số seri được kiểm tra scan-test theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822 bởi nhà máy sản xuất - Vật liệu khung: Nhôm định hình mạ anodized hoặc vật liệu khác tương đương - Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh hoặc vật liệu khác tương đương - Hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn VDI 6022 của Đức (German Hygienic) Trơ vi sinh theo tiêu chuẩn ISO 846 (trơ với nấm và vi khuẩn) |  |  |  |
| 3.1 | Lọc HEPA H14 gió cấp (trên trần phòng mổ) | Kích t hước (WxHxD): 914x610x66 mm (±1mm) Lưu lượng: ≥ 903 m3/h Tổn áp ban đầu: ≤ 140 Pa | Bộ | 24 | Thay 1 lần/ năm (12 tháng 01 lần) |
| 3.2 | Lọc HEPA H14 gió cấp (trên trần Hành lang sạch) | Kích thước (WxHxD): 610x610x66 mm (±1mm) Lưu lượng: ≥1079 m3/h Tổn áp ban đầu: ≤ 250 Pa±15% | Bộ | 4 | Thay 1 lần/ năm (12 tháng 01 lần) |